СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Октябрьского  сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области на 2023-2033 годы

п. Октябрьский 2023 год

Схема водоснабжения и водоотведения  Октябрьского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Оглавление

1.Общие положения ---------------------------------------------------------------------    3

1.1 Основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения  Октябрьского сельского поселения --------------------------------------------------    3

1.2.    Основные  принципы,  цели и задачи  развития систем водоснабжения и водоотведения Октябрьского  сельского поселения ---------------------------    4

1.3.Термины и определения --------------------------------------------    5

- 1.4. Краткая характеристика Октябрьского сельского поселения  -----------     6 2.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды  12

2.1.Определение противопожарных расходов ------------------------------------- 14

2.2.Свободные напоры--------------------------------------------------------------------14

3.Анализ существующих систем водоснабжения и канализации Октябрьского  сельского поселения --------------------------------------------------------------------- 14

4.Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения -------------------------------------------------- 17

Раздел 1. Зоны централизованного водоснабжения в  поселении-------------- 18

1.1. Проектные решения ---------------------------------------------------------------- 18

1.2.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения -------------------------18

Раздел 2. Зоны централизованного водоотведения в  поселении ----------      22

2.1. Проектные решения ---------------------------------------------------------------- 22

Раздел 3. Гарантирующая организация --------------------------------------------  24

Раздел 4. Предложение  по строительству и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения в поселении ------------------------  25

4.1Технические мероприятия по централизованной системе водоснабжения -------------------------------------------------------------------------------------------------–25

4.2.Организационные мероприятия для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения --------------------------------- 27

4.3.Рекомендации по водоподготовке -----------------------------------------------  28

Раздел 5.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение -------------------------------------------------------------------------- 32

6. Графическая часть-------------------------------------------------------------------- 33

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Октябрьского  сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения Тюкалинского муниципального района является: Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», распоряжение Администрации Октябрьского сельского поселения «Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения за период 2015 года и на 2016 год, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения,  Генеральный план поселения.

1.Общие положения

1.1. Основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения — это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

1.2.    Основные  принципы,  цели и задачи  развития систем водоснабжения и водоотведения Октябрьского сельского поселения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Октябрьского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения и ГВС;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов;

- определение прогнозных запасов подземных вод затруднительно, в связи с тем, что большинство разведанных источников являются не утверждёнными. Наиболее точные данные могут быть получены только в результате разведочных работ, которые и определят возможность удовлетворения потребности в воде питьевого качества;

- за последние годы ухудшилось водоснабжение сельского населения района. В целом по району (по микробиологическим показателям) качество питьевой воды не в полной мере соответствует нормативам. Низкое качество питьевой воды связано с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводных сетей и шахтных колодцев;

- зоны санитарной охраны подземных водозаборов, как правила не соблюдаются: отсутствуют ограждения 1 пояса (зона строгого режима), 2 пояса (зона ограничений), 3 пояса (зона наблюдений). Однако существенную часть существующих водозаборов составляют такие, у которых даже отсутствует территория для создания ЗСО 1 пояса.

1.3.Термины и определения

Водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды.

Централизованная система коммунального водоснабжения - комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для забора, подготовки, транспортировки и передачи абонентам питьевой воды.

Водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для транспортировки и передачи абонентам воды в системе водоснабжения.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для приема, транспортировки и очистки сточных вод.

- 1.4. Краткая характеристика Октябрьского

- сельского поселения

1. Поселок Октябрьский расположен в Тюкалинском районе Омской области. Он занимает территорию в пределах северной лесостепной зоны Западно-Сибирской низменности Координаты поселка Октябрьский -56°50´с.ш. и 72º10´в.д. Высота над уровнем моря 150 м. Часовой пояс 5.

Поселок Октябрьский находится в северной лесостепи. В состав  Октябрьского сельского поселения входит 1 населенный пункт – поселок Октябрьский.

Поселок Октябрьский образован в 1934 году, занимает площадь 12,507 кв. км, 2 % от территории муниципального района. От районного центра г. Тюкалинск  поселение находится на расстоянии 7 км. С районным центром и г. Омском его связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожного сообщения нет.

Поселение находится на северо-западе Омской области, на территории поселения нет рек, месторождений полезных ископаемых. Имеются озера.

2. Основными природными ресурсами поселения являются почвы. Из 11988 га земель сельскохозяйственного назначения – 3333 га пашни, что позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и развивать птицеводство.

3.  На основе анализа исторических, социальных, экономических предпосылок развития поселения, динамики основных социально-экономических показателей за последние два года, выявлены и структурированы следующие сильные и слабые стороны, а также потенциальные возможности и угрозы развития Октябрьского сельского поселения:

4. Из 11988 га земель сельскохозяйственного назначения – 3333 га пашни, что позволяет на территории поселения выращивать зерновые культуры и развивать птицеводство и животноводство

5. Численность постоянного населения по состоянию на 01 января 2016 года составляет 1204 человек. Некоторые жители поселка Октябрьский работают в городе  Тюкалинске: в школах, магазинах и других сферах деятельности. Каждый день они совершают «маятниковые» поездки на маршрутном автобусе. Многие ездят на север, работают вахтовым способом. Есть в поселке фермер и частные предприниматели и частные индивидуальные подсобные хозяйства

6. В Октябрьском сельском поселении имеется один населенный пункт – поселок Октябрьский.

Население п. Октябрьский:

Зарегистрировано человек – 1 203 человека

Проживает человек – 1 189

Хозяйств по похозяйственному учёту – 444

Домовладений частных – 328

Квартир – 466

Пользуются природным газом  – 271 домовладение

Баллонным сжиженным газом  – 195 домовладений

8-ми квартирный дом – 1 х 8 = 8 квартир

4-х квартирные дома – 3 х 4 = 12 квартир

3-х квартирные дома – 2 х 3 = 6 квартир

2-х квартирные дома – 118 х 2 = 236 квартир

Дом (одиночный) – 204

7. Социальная сфера представлена учреждениями социально-культурного назначения.

В данный момент на территории поселения работает Дом Культуры, библиотека.

8. Промышленность в сельском поселении, как таковая, не развита, но производится частичная переработка леса ЛПХ для собственных нужд, а также заготовка дров для отопления частного сектора.

В населённом пункте газифицировано 271 домовладение. Имеются мини модульные котельные в средней школе, детском саде, Доме культуры, фельдшерско-акушерском пункте, здании Администрации сельского поселения.

9.  Транспортная инфраструктура

|  | Наличие регулярного транспортного сообщения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 01.01.2023г | На 11.01.2017г |
| 1 | Число маршрутов автобусов общего пользования | единиц | 1 | 1 |
| 2 | Количество остановочных пунктов | единиц | 3 | 3 |
|  | из них: павильонов | единиц | 2 | 2 |

10. Земельные ресурсы

|  |  | Всего, га на 01.01.2016г. | Всего земельных участков на 01.01.2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Всего земель: | 12205 | 12205 |
| 1. | Земли поселений: | 131 | 658 |

11. На территории Октябрьского сельского поселения находится один фельдшерско-акушерский пункт.

12. На территории сельского поселения находятся 1 общеобразовательная школа и 1 дошкольное учреждение.

МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | показатели | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число школ | единиц | 1 |
| 2 | Число учащихся | человек | 125 |
| 3 | Факт. число мест | человек | 300 |
| 4 | Количество педагогических работников | человек | 23 |

МДОУ «Октябрьский детский сад»

| № п/п | показатели | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число детей | человек | 40 |
| 2 | Факт. число мест | человек | 60 |
| 3 | Число воспитателей | человек | 4 |

13. Инженерное обеспечение:

1 Энерго-, газо-, тепло-, водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом

| № п\п |  | # Показатели |  | Ед. изм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |
| 1 |  | Установленная производственная мощность водопроводов |  | тыс. куб. м в сутки |  |  |
| 2 |  | Отпущено воды всем группам потребителей в натуральном выражении, всего |  | тыс. куб. м |  |  |
| 3 |  | Протяженность сетей |  | км |  |  |
|  |  | в том числе водоводы |  | км |  |  |
|  |  | уличные сети |  | км |  |  |
|  |  | водоразборные колонки |  | единиц |  |  |
|  |  | водонапорные башни |  | единиц |  |  |
|  |  | скважины |  | единиц |  |  |
| 1 |  | Количество газифицированных населенных пунктов |  | Единиц 1 |  |  |
| 2 |  | Количество квартир, дворов (включая частный сектор), газифицированных: |  | 271 |  |  |
|  |  | - природным газом |  | Единиц 271 |  |  |
|  |  |  |  | единиц |  |  |
|  |  | - сжиженным емкостным газом |  | Единиц 195 |  |  |
|  |  |  |  | % |  |  |
| 4 |  | Наличие газопроводных сетей на территории поселения, всего |  | 6,9 км |  |  |
|  |  | в том числе на балансе поселения |  | км |  |  |
| 1 |  | Количество теплоисточников, всего |  | 5 единиц |  |  |
|  |  | из них на балансе муниципального района |  | 3 единиц |  |  |
|  |  | на балансе поселения |  | 1единиц |  |  |
|  |  | прочие |  | 1единиц |  |  |
|  |  | Телефонная связь |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Число телефонных станций |  | Единиц 1 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | в сельской местности |  | Единиц 1 |  |
|  | 7 |  | Емкость телефонных станций |  | Номеров 246 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | в сельской местности |  | Номеров 246 |  |
|  | 8 |  | Число телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход |  | Штук 6 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | сельской телефонной сети |  | Штук 6 |  |
|  | 9 |  | Число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования |  | Штук 183 |  |
|  | 10 |  | Количество заявлений граждан на установку телефонов |  | Штук 3 |  |
|  | 11 |  | Установлено телефонов за год |  | Штук 2 |  |

2.Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 70 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, не оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 120 л/сут. на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Октябрьского сельского поселения на расчётный период составляет:  196,7 м³/сут.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население,  и  прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

Планируемые расходы воды хозяйственно-питьевого назначения в существующем жилом фонде.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребление л/сут*чел ХВС | Норма водопотребление л/сут*чел ГВС | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточный ные | Максимально суточн. К=1,2 |
| 1 | Октябрьское С П | 1203 чел. | 120 |  | 142,68 | 171,22 |
| 2 |  |  |  | 25 | 29,73 | 35,67 |
| Итого: |  |  |  |  | 172,41 | 206,89 |

Планируемые расходы воды хозяйственно-питьевого назначения в предприятиях и организациях.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предприятия и организации Октябрьского поселения | Норма водопотребление л/сут.ХВС | Норма водопотребление л/сут. ГВС | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | среднесуточный ные | Максимально суточн. К=1,2 |
| 1 | Октябрьское С П | Бюджетная сфера (51чел.) | 20 |  | 1,02 | 1,22 |
|  |  |  |  | 15 | 0,77 | 0,92 |
| 2 |  | Прочие предприятия (67чел.) | 20 |  | 1,34 | 1,61 |
|  |  |  |  | 15 | 1,01 | 1,21 |
| 3 |  | Сельское хозяйство и ЛПХ ( 403чел.) | 30 |  | 12,09 | 14,51 |
|  |  |  |  | 20 | 8,06 | 9,67 |
| Итого: |  |  |  |  | 24,29 | 29,15 |

2.1.Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с. Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн. = 50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории поселения необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

2.2.Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами (пожарные гидранты отсутствуют)

3.Анализ существующих систем водоснабжения и канализации Октябрьского сельского поселения

В Октябрьском сельском поселении существует централизованная система водоснабжения и шахтные колодцы.

Низкое удельное водопотребление на 1 жителя в данное время, в большинстве сельских населенных пунктов связано с неразвитостью или отсутствием централизованного водоснабжения.

Обеспеченность жилищного фонда Октябрьского сельского поселения централизованной системой водопровода - около 5%.

канализации - около 2%.

Степень инженерного обеспечения сельского поселения очень низкая. В населенном пункте сельского поселения отсутствуют местные системы канализации от отдельных объектов (общественных зданий и предприятий).

Основное загрязнение поверхностных водных объектов района происходит в результате сброса в них сточных вод промышленными, коммунальными и сельскохозяйственными предприятиями.

В сельском поселении большое количество водопользователей сбрасывают загрязненные сточные воды в ПВО без какой-либо очистки.

В Октябрьском сельском поселении отсутствуют канализационные очистные сооружения, не ведется строительство сетей канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на жилые дома.  Ливневые и талые стоки  практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются колодцы, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного содержания железа и фтора, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Строительство сооружений водоснабжения и водоотведения не ведется.

Источником  водоснабжения являются шахтные колодцы.

Водоснабжение для хозяйственных целей населения п. Октябрьский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 осуществляется от существующих 7 –ми шахтных колодцев  глубиной от 7 до 15 метров глубиной.  Численность населенного пункта п. Октябрьский  903 человека. Качество воды из шахтных колодцев  не контролируется. Для удовлетворения потребности населения в воде питьевого назначения предприятие МП «Коммунальник» 2 раза в неделю по графику спецавтотранспортом завозит воду из локальных пунктов очистки воды из города Тюкалинска.

Практически население Октябрьского сельского поселения пользуется водой из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной.

4.Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения

Водоснабжение

- Строительство около  10,8 км  всей протяженности водопроводной системы. Сети водопровода применять из  чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб или полимерных материалов.

- установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- бурение 3-х  артскважин в п. Октябрьский.

- строительство насосной перекачивающей станции в количестве 1 шт. в п. Октябрьский.

-  устройство резервуара накопителя в количестве 1 шт. в п. Октябрьский (в том числе и для пожарных целей).

- строительство насосно – фильтровочной станции в п. Октябрьский.

- строительство водопроводной сети централизованного горячего водоснабжения для объектов бюджетной сферы в населенном  пункте п. Октябрьский всего 0,9 км.

- установка бойлерной станции для ГВС марки Гейзер 250Б производительностью 950л/час в населенном  пункте п. Октябрьский  всего 1 шт.

- наружное пожаротушение планируется осуществлять от пожарных гидрантов, планируемых на водопроводной сети в п. Октябрьский

в количестве 6 шт., строительство пожарного резервуара емкостью не менее 150м3.

Водоотведение

- разработка программы обеспечения поселка централизованной самотечной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Октябрьский (в простейшем варианте)

- строительство ливневой канализации (в простейшем открытом варианте) и очистных сооружений в п. Октябрьский.

Раздел 1. Зоны централизованного водоснабжения в поселении

1.1. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Октябрьского сельского   поселения Тюкалинского муниципального района базируются на основе отсутствия в п. Октябрьский систем водоснабжения.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.2. Источники водоснабжения, схема   водоснабжения.

Система водоснабжения   сельского   поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой водоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2027 годы   предусматривает проектирование горячего водоснабжения, строительство водопроводной сети для ГВС,  строительство бойлерной станции. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами, колодцами.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по умягчению и обезжелезиванию подземных вод, бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей.

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водопотребление в Октябрьском  сельском поселении на расчетный срок составит 196,7 м3/сут. Данная величина является ориентировочной и будет уточнена на дальнейших стадиях проектирования.

Двухэтажные и двухквартирные здания планируется оборудовать внутренним водопроводом, в зоне индивидуальной жилой застройки сохраняется водоснабжение от водоразборных колонок.

Внутренним водопроводом оборудуются все производственные, административные здания и здания культурно-бытовых и лечебно-профилактических учреждений.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых и расширение существующих подземных водозаборов, строительство дополнительных очистных сооружений, внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Водоснабжение вновь проектируемых жилых кварталов необходимо решать от общей системы согласно техническим условиям, с прокладкой уличных кольцевых сетей квартала с установкой пожарных гидрантов.

Схемы водоснабжения Октябрьского сельского поселения рассмотреть по зонам предложенного освоения.

Для населенных пунктов система водоснабжения ориентировочно будет выглядеть:

##### Источник водоснабжения – подземные воды

  - для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных скважин не более 2-3 состав сооружений следующий:

    - водозаборные скважины с погружными насосами;

    - водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

    - водонапорная башня или подземный контррезервуар;

    - очистные сооружения;

    - пожарные открытые водоемы.

  - для населенных мест со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 2-3:

    - водозаборные скважины с погружными насосами;

    - сборный подземный резервуар;

    - насосная станция II-го подъема;

    - водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;

    - водонапорная башня или подземный контррезервуар;

    - очистные сооружения;

    - открытые пожарные гидранты.

Водоснабжение зон отдыха планируется осуществлять от близлежащих систем централизованного водоснабжения, в случае отсутствия таковых – от подземных источников водоснабжения с проведением мероприятий по водоподготовке.

Сельскохозяйственные зоны планируется обеспечивать водой:

- Для хозяйственно-питьевых нужд от подземных источников водоснабжения;

- Для нужд животноводства возможны варианты водоснабжения от поверхностных источников и от подземных с возможностью использования минерализованных вод.

- Для нужд орошения и поливки – поверхностные источники.

Для более экономного расходования водных ресурсов поселения проектом предлагается оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды. Необходимо устанавливать локальные фильтры доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения.

##### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- первого — строгого режима. В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается  ограниченный санитарный режим.

Зона водопроводных сооружений должна состоять из первого пояса и полосы (при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения).

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Трассировка водоводов  и  разводящих сетей планируется  ниже глубины промерзания.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляют для Октябрьского сельского поселения

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с (крупные здания)

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1 .

Для гарантированного водоснабжения поселка Октябрьского, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать поочерёдно действующие артезианские скважины в режиме одна – рабочая одна - резервная, производительностью не менее 5, 0 м³/час каждая. Для этого рекомендуется провести капитальный ремонт существующих артезианских скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории поселка Октябрьского   Ø110÷40мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

В целях обеспечения водопроводной водой население сельского поселения проектом предусмотреть строительство   водонапорной башни (V=25 куб. м, H=18м ).

В качестве контррезервуара проектом предлагается сохранить действующие водонапорные башни (V=25 куб. м, H=15м).

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения поселка Октябрьского планируется от  противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 100 куб. м. и пожарных гидрантов расположенных на водопроводной сети. Резервуары оснастить  водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать их индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую артезианскую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Паспорта и схемы водоснабжения Октябрьского сельского поселения прилагаются.

Раздел 2. Зоны централизованного водоотведения в  поселении

2.1. Проектные решения

Существующее положение

Сельские населенные пункты не имеют централизованной канализации. Население нечистоты собирает в выгребную канализацию, которая  основана на вывозе жидких бытовых отходов спец. техникой -   рекомендуется, предусмотреть на перспективу строительство раздельной самотечной канализации, при которой хозяйственно-бытовые, производственные  и  коммунальные стоки будут собираться и отводятся на котлованы испарители,  большая часть разбрасывается бессистемно, загрязняя окружающую среду.

Проектные предложения

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение  следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений  автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

Канализование новых площадок строительства  и  существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 100-150 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Раздел 3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения и водоотведения.

На момент разработки схемы водоснабжения организации, наделённой статусом гарантирующей организации, в рассматриваемом поселении не было. Также в администрацию не было подано ни одной заявки на определение статуса гарантирующей организации. На основании п. 2 ст. 12 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.11 «О водоснабжении и водоотведении» [2], статусом гарантирующей организации может быть наделена организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирует водопроводные и (или) канализационные сети, и если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В п. Октябрьском настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается в качестве гарантирующей организации определить Администрацию Октябрьского сельского поселения, т.к. других предложений не поступило.

Гарантирующая организация обязана заключить договор водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Другие обязанности гарантирующей организации определены положениями ст.12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [2].

Раздел 4.Предложения по строительству и модернизации

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Все эксплуатирующиеся объекты централизованных систем водоснабжения должны обеспечивать качественное и надежное снабжение населения питьевой водой, в соответствии с действующим законодательством и требованиями санитарных норм. В существующей системе централизованного водоснабжения предлагаются к реализации мероприятия, которые рекомендуется выполнить в течение первых двух лет от даты утверждения настоящей Схемы водоснабжения.

4.1Технические мероприятия по централизованной системе водоснабжения:

1.Замена водонапорной башни;

2.Монтаж  бака – накопителя  запаса воды;

Здание водонапорной башни находится в ветхом состоянии, имеются повреждения стен и кровли, расслоение фундамента. Стенки бака запаса воды повреждены наружной и внутренней коррозией. Из-за малого водоразбора вода в баке застаивается, на стенках и днище образуются механические и биологические отложения. Во избежание появления в воде болезнетворных бактерий, эксплуатирующая организация обязана ежемесячно выполнять необходимые мероприятия по очистке, промывке и обработке внутренней поверхности бака с его полным опорожнением. Невыполнение указанных мероприятий при отсутствии системы обеззараживания (дезинфекции) воды может привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Необходимость обеззараживания (дезинфекции) подземной воды определяется органами санитарноэпидемиологической службы при выполнении регулярного контроля качества питьевой воды, в соответствии с установленными правилами.

В существующем состоянии, при незначительных расходах воды в системе централизованного водоснабжения, рекомендуется рассмотреть следующий вариант реконструкции: устройство бака меньшего объема в комплексе с мембранным баком и подкачивающим насосом вместо строительства новой водонапорной башни. Необходимый объем бака запаса V = 2.0 м , объем мембранного бака V = 0.1 м .

Принцип работы предлагаемой схемы: вода из скважины глубинным насосом подается в основной бак запаса, откуда перекачивается насосом в мембранный бак, затем поступает к потребителям. При этом нет необходимости в установке бака запаса на 10-метровой высоте для обеспечения статического напора воды. Необходимый динамический напор будет создаваться работой перекачивающего насоса.

Мембранный бак состоит из двух камер - воздушной и водяной, разделенных каучуковой перегородкой. Вода закачивается в водяную камеру, при этом объем воздушной камеры уменьшается, а давление в ней увеличивается. Когда давление превысит допустимую отметку, насос отключится до тех пор, пока снова не упадет давление в результате водоразбора.

3.Организация учета количества поднимаемой артезианскими скважинами воды и воды, передаваемой потребителям.

Для контроля водопотребления и снижения утечек большое значение имеет правильный учёт воды, выполняемый с помощью средств измерений, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды.

Установка приборов учета вырабатываемых и потребляемых энергоресурсов позволяет обеспечивать рациональное и экономное их расходование, своевременное обнаружение и ликвидацию утечек на сетях и у потребителей. Установка средств измерений, внедрение мероприятий по водосбережению позволяет, как показывает практика, снизить объемы водопотребления в жилищном фонде на 15-25%. Кроме того, сокращение водопотребления снижает нагрузку на водопроводные сооружения, канализационные сети и очистные сооружения, повышает качество их работы, позволяет увеличить зону обслуживания населения действующими системами водоснабжения и канализации без их расширения и нового строительства.

4.Замена ветхих участков водопроводной сети от водонапорной башни до потребителей.

При замене изношенных стальных водопроводных труб для повышения качества и надежности водоснабжения предлагается использовать трубы из современных полимерных материалов. Строительство и реконструкция водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб дает экономию до 40% затрачиваемых средств по сравнению с традиционными металлическими трубами.

Полиэтиленовые трубы имеют ряд преимуществ перед стальными: длительный срок безаварийной эксплуатации, экологическая безопасность - они нейтральны к химически агрессивным свойствам почв, не зарастают отложениями изнутри, не подвержены коррозии и размножению бактерий. Благодаря особым свойствам полиэтилена, внутренняя поверхность трубы со временем становится более гладкая, и скорость течения жидкости в таких трубах выше, чем в стальных, что увеличивает их пропускную способность и снижает риск застоя и замерзания воды. Полиэтиленовые трубы пластичны и способны выдерживать множество циклов замораживания и оттаивания. При замерзании воды внутри трубы ее поверхность не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости.

Небольшой вес облегчает транспортировку и монтаж, снижаются трудозатраты и время на укладку и сварку труб. Широкий диапазон выпускаемых сегодня напорных полиэтиленовых труб позволяет выбрать трубы необходимого диаметра и толщины стенки с учетом расчетного давления в водопроводе. Для определения требуемых параметров разработан межгосударственный стандарт для напорных труб из полиэтилена ГОСТ 18599-2001.

4.2.Организационные мероприятия для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения:

Организация работы системы водоснабжения играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственнопитьевого водоснабжения.

Для обеспечения качественного, надежного водоснабжения в процессе эксплуатации системы необходимо постоянно осуществлять следующие мероприятия:

- своевременное и качественное выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования и сооружений системы водоснабжения;

- систематическое наблюдение за состоянием источников питьевого водоснабжения;

- регулярный технический осмотр сооружений, оборудования и водопроводных сетей;

- учет и анализ количества забираемой из источников питьевого водоснабжения и передаваемой потребителям воды;

- постоянный контроль качественных показателей питьевой воды;

- устранение в кратчайшие сроки аварий и их последствий, анализ причин их возникновения и развития с целью предупреждения повторения в будущем;

- применение водопроводных труб из некорродирующих материалов, а также труб с внутренним антикоррозионным покрытием;

- модернизация оборудования системы водоснабжения;

- применение новых методов ремонта и эксплуатации наружных и внутренних систем водоснабжения;

- применение во внутридомовых водопроводных сетях новой, водосберегающей арматуры, квартирных водосчетчиков.

4.3.Рекомендации по водоподготовке:

Для того, чтобы обеспечить население доброкачественной питьевой водой, необходимо строго соблюдать санитарные требования при устройстве и эксплуатации всех сооружений водопровода, а также выполнять рекомендации органов санитарного надзора по обеззараживанию воды (Порядок обеззараживания водопроводной воды и дезинфекции водопроводных сооружений при центральном водоснабжении установлен Инструкцией № 723а- 67).

Обеззараживание питьевой воды — это удаление из воды болезнетворных микроорганизмов. Существует несколько способов обеззараживания: термический (кипячение), химический (хлор, озон), олигодинамический (воздействие ионов благородных металлов) и физический (ультразвук, ультрафиолетовые лучи).

1.Озонирование — наиболее перспективный метод обеззараживания питьевой воды. Воздух, проходящий через озонатор, подвергается воздействию электрического разряда высокого напряжения, благодаря которому значительная часть кислорода воздуха (O2) превращается в озон (O3). Из озонатора воздух, обогащенный озоном, направляется в резервуары, где смешивается с водой, подлежащей обеззараживанию. Обеззараживающее действие озона связано с раскислением молекулы озона и отдачей атома кислорода, что сопровождается появлением в воде окислительного потенциала, значительно более высокого, чем при хлорировании. При контакте с водой в течение 8—15 мин. количество O3, необходимое для обеззараживания питьевой воды, зависит от степени загрязнения, состава и свойств воды и колеблется от 1 до 6 мг/л и более. Для достижения надежного эффекта обеззараживания доза остаточного озона в воде должна на 0,3—0,5 мг/л превышать озонопоглощаемость воды. Избыток озона в воде не вызывает неприятных запахов и привкуса в воде; наоборот, озонирование весьма существенно улучшает ее органолептические свойства. Поэтому с гигиенической точки зрения озонирование является одним из лучших методов обеззараживания.

Недостатки метода: большой расход электроэнергии, сложность аппаратуры, необходимость квалифицированного технического надзора, значительные материальные затраты.

2.Олигодинамическое воздействие на воду ионами тяжелых металлов - меди, серебра, - основано на их способности оказывать бактерицидное действие в малых концентрациях. Метод дорогостоящий, практическое применение находит для обеззараживания воды в плавательных бассейнах.

Физическое	воздействие - обработка ультрафиолетовыми бактерицидными лучами. В качестве источников бактерицидного излучения используют ртутно-кварцевые лампы высокого давления и органо-ртутные лампы низкого давления. Метод требует приобретения и обслуживания специального оборудования, а в дальнейшем и его утилизацию. Широкого применения не в системах водоснабжения не нашел.

Хлорирование	— наиболее распространенный способ обработки питьевой воды. На сегодняшний день на многих станциях водоподготовки используют жидкий или газообразный хлор (в качестве альтернативы - гипохлорид натрия). Когда антисептик попадает в воду, образуется смесь хлорноватистой и соляной кислоты:	С12+ Н2О = НОС1 + НС1

Затем хлорноватистая кислота диссоциирует, образуя ионы гипохлорита, которые и обладают бактерицидными свойствами.

Для достижения обеззараживающего эффекта необходимы определенная доза хлора и достаточная длительность контакта его с водой. Обеззараживание воды хозяйственно-питьевого назначения раствором гипохлорита натрия осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», согласно которым содержание свободного остаточного хлора в воде после резервуаров чистой воды должно быть 0,3-0,5 мг'\л, необходимое время контакта - не менее 30 минут. Концентрация связанного (остаточного) хлора должно быть в пределах 0,8-1,2 мг'\л, время контакта не менее 60 минут. В отдельных случаях, при наличииэпидемиологического риска, по указаниям контролирующих органов, допускается повышенная концентрация остаточного хлора в воде.

Преимущество метода: простота технологии, эффективность хлорирования при соблюдении технологии, одновременное окисление содержащего в воде железа и марганца, попутное удаление неприятного привкуса и запаха воды, предотвращение роста водорослей и биообрастания поверхностей, сравнительно высокая экономичность по сравнению с другими методами.

Метод хлорирования имеет и свои недостатки: необходимость тщательной дозировки хлора, так как даже небольшое уменьшение дозы резко снижает эффективность обеззараживания питьевой воды, а превышение дозы придает воде запах хлора; возможность появления специфических хлорфенольных запахов; необходимость соблюдения строгих мер безопасности из-за токсичности хлора, повышенные требования к условиям хранения и транспортировки. Установки и аппараты для дозирования хлора (или его соединений), добавляемого к воде требуют размещения в специальном помещении или в отдельном здании — хлораторной, оборудованной системой приточно-вытяжной вентиляции.

Ниже рассмотрены несколько способов хлорирования (дезинфекции) воды:

Хлорирование воды газообразным хлором

Реагент подается через специальный дозатор. Газ подается под большим давлением в среде азота по трубам. В случае аварии подобная конструкция позволяет быстро нейтрализовать хлор.

Раздел 3.Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

3.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Октябрьского сельского поселения, т.е. на период до 2022 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной  программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Октябрьского  сельского поселения на 2012-2022 годы.

3.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и водоотведения  в 2012-2022 гг.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Инвестиционный период (объемные показатели/ финансовые потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые потребности всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | п. Октябрьский | км | Реконструкция водопровода | 2,4 | - | - | - | - | - |  | 0,4/0,6 | 0,4/0,6 | 0,4/0,6 | 0,4/0,6 | 0,8/1,2 | 3,6 |
|  |  | шт. | Строительство насосной станции | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | 1/1,0 | - | - | 1,0 |
|  |  | шт. | Устройство резервуара - накопителя | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 1/2,2 | - | 2,2 |
|  |  | шт. | Бурение новой скважины | 3 | - | - | - | - | - |  | - | - | 1/0,8 | 1/0,8 | 1/0,8 | 2,4 |
|  |  | шт. | Строительство НФС | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 1/1,5 | - | 1,5 |
|  |  | шт. | Оформление лицензии | 1 | - | - | - | - | - |  | - | 1/0,05 | - | - | - | 0,05 |
|  |  | шт. | Устройство павильона | 3 | - | - | - | - | - |  | - | - | 1/0,21 | 1/0,21 | 1/0,21 | 0,63 |
|  |  | шт. | Строительство ЗСО | 3 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 3/0,9 | 0,9 |
|  |  | шт. | Капитальный ремонт шахтных колодцев | 7 | - | - | - | - | - |  | 1/0,8 | 1/0,8 | 1/0,8 | 1/0,8 | 2/1,6 | 0,56 |
|  |  | км | Строительство водопровода ГВС | 0,5 | - | - | - | - | - |  | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | 1,0 |
|  |  | шт. | Установка бойлерной установки ГВС | 1 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 1/0,8 | - | 0,8 |
|  |  | км | Строительство выгребной канализации | 45 | - | - | - | - | - |  | 5/0,3 | 5/0,3 | 10/0,6 | 10/0,6 | 13/0,9 | 2,7 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1,9 |  | 1,95 | 4,21 | 7,71 | 5,81 | 21,58 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 1,81 |  | 1,85 | 4,0 | 7,32 | 5,52 | 20,5 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,09 |  | 0,1 | 0,21 | 0,39 | 0,29 | 1,08 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.